## List1
POPIS DEL
Cene ne vključujejo DDV!
1. | RAZSVETLJAVA | em | količina | cena / em | vrednost
SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
Posamezna postavka zajema dobavo, montažo in priklop svetilke.
Generalno: jamstvo min. 5 let, življenjska doba min.50.000h L80 B10 pri 35°C, CRI min 80, McAdams max 3, izjava o ustreznosti evropskim predpisom in standardom, dobavljivost delov 10 let . Kjer je drugače, je opisano pri svetilki.
S1 | ALU LED svetilka namenjena višjim višinam montaže, dimenzije 590x405x89mm z možnostjo viseče, nadometne montaže ali z montažo na žico, priključna moč ne sme biti višja od 150W, svetlobni tok ne nižji od 21600lm, barvna temperatura svetlobe 4000K, CRI>80, IP65, IK08, življenska doba vsaj L80B10 60.000h, ohišje iz aloksiranega ekstrudiranega aluminija z hladilnimi rebri, za boljše odvajanje toplote, svetilka mora obratovati v temperaturnem območju od-30°C do +45°C, svetilka mora imeti vgrajen temperaturni senzor na LED boardu kateri skrbi za postopno zmanjševanje svetlobnega toka in moči ob prekoračitvi dovoljene temperature, s širokokotno optiko, dobava s hitrim konektorjem, upravljanje preko DALI protokola, svetilka mora imeti certifikat za potrditev razreda fotobiološke varnosti RG0 in opravljen test s potrdilom o odpornosti udarca z žogo v kompletu z montažnim priborom. Svetilka mora imeti 5 let garancije na elektronske komponente in 10 let na mehanske komponente. Tip kot naprimer: LIMEA.150.010.590.IP65 | kos | 72 | 0 | 0
S2 | Linijska LED svetilka dimenzije 1500x72x72mm z možnostjo montaže na žico ali nadometne montaže, priključna moč ne višja od 52W, svetlobni tok ne nižji od 8900lm, barvna temperatura svetlobe 4000K, CRI>80, visoka zaščita IP65, IK10, življenska doba vsaj L70B10 50,000h, ohišje PC, z opalnim PC difuzorjem zagotavljanje nižjega bleščanja, ZR I. Svetilka mora imeti 5 let garancije. Tip kot naprimer: LIMEA.G.52.1500.IP65 | kos | 16 | 0 | 0
S3 | Reflektorska LED svetilka dimenzij 410x290x30mm za osvetlitev srednje velikih področij, zaščitena pred prahom in vlago IP65, zaščitena proti udarcem IK10, ohišje iz tlačno litega aluminija z hladilnimi rebri, spodnji del ohišja vključuje kaljeno steklo dodatno zaščito LED modula, modul z optiko PC, nastavljiv kot montaže v območju 0 - 180° ,17500lm izhodnega svetlobnega toka, priključna moč ne višja od 200W, barvna temperatura svetlobe 4000K, CRI >70, s snopom svetlobe in kotom razširjanja svetlobe 85°, življenska doba L70B10 50.000h, svetilka mora imeti 5 let garancije. Tip kot naprimer : LIMEA NOCTIS MAX floodlight | kos | 1 | 0 | 0
0
2. | IZVEDBENA DELA | em | količina | cena / em | vrednost
2.1 | Demontaža, odvoz in deponiranje obstoječih svetilk | kos | 89 | 0 | 0
| Dobava in montaža razvodnih doz s sponkami DIN (IP65) | kpl | 72 | 0 | 0
| Najem, prevoz, taksa, zavarovanje dvižne tehnike | kpl | 1 | 0 | 0
0
3. | PROJEKT |  |  |  | vrednost
| RAZSVETLJAVA |  | 1 |  | 0
| IZVEDBENA DELA |  | 1 |  | 0
| Nepredvideni stroški po projektu, drobni/vezni material (5%) |  | 1 | 5% | 0
SKUPNA VREDNOST BREZ DDV |  |  |  |  | 0
POPUST |  |  |  | 0% | 0
SKUPNA VREDNOST S POPUSTOM BREZ DDV |  |  |  |  | 0
DDV |  |  |  | 22% | 0
SKUPNA VREDNOST Z DDV |  |  |  |  | 0